岳阳县农村饮水安全工程

“十二五”实施规划报告

岳阳县发改局        岳阳县水务局

二○一一年六月

目   录

1 综合说明	- 7 -

1.1 农村饮水现状	- 7 -

1.2 规划的指导思想、建设思路、目标任务	- 8 -

1.3 工程规划	- 9 -

1.4 工程管理与水源保护	- 9 -

1.5 投资估算与资金筹措	- 9 -

1.6 经济和环境影响评价	- 10 -

1.7 规划实施的保障措施	- 11 -

2 农村饮水安全现状	- 12 -

2.1自然、社会、经济和水资源概况	- 12 -

2.1.1 地理位置	- 12 -

2.1.2 地形地貌	- 12 -

2.1.3 水文地质	- 13 -

2.1.4 水文气象	- 13 -

2.1.5 社会经济	- 14 -

2.1.6 水资源利用现状	- 15 -

2.2农村饮水不安全人数复核情况	- 18 -

2.2.1 至2010年底岳阳县农村饮水总体现状	- 18 -

2.2.2 水质严重不达标或水质性疾病的分布情况	- 19 -

2.2.3 当前农村供水存在的主要问题	- 20 -

2.3 2005～2010年农村饮水安全工程实施情况	- 21 -

2.3.1 岳阳县“十一五”农村饮水安全工程实施情况	- 21 -

2.3.2 农村饮水工程建设管理的成功经验	- 25 -

3 规划的指导思想、建设思路、目标任务、编制依据	- 30 -

3.1指导思想	- 30 -

3.2建设思路	- 30 -

3.3目标任务	- 30 -

3.4编制依据	- 32 -

3.5规划范围和水平年	- 32 -

4 工程规划	- 33 -

4.1工程规划原则	- 33 -

4.2工程建设标准	- 37 -

4.3 工程措施	- 39 -

4.3.1 规划原则	- 39 -

4.3.2 工程措施规划	- 40 -

4.4 分年度实施计划	- 41 -

5 工程管理与水源保护	- 46 -

5.1建设管理	- 46 -

5.1.1 工程建设管理	- 46 -

5.1.2 工程运行管理	- 47 -

5.2 水源保护	- 49 -

5.3 社会化服务体系建设	- 50 -

5.4水质检验和监测	- 51 -

5.5 推进农村饮水安全管理信息化建设	- 52 -

5.5.1 信息化建设思路	- 53 -

5.5.2 信息化建设目标	- 53 -

5.5.3 信息化建设内容	- 53 -

6 投资估算与资金筹措	- 55 -

6.1 工程投资估算方法	- 55 -

6.2 工程投资估算编制依据和基础单价	- 55 -

6.2.1 投资估算编制依据	- 55 -

6.2.2 基础单价	- 56 -

6.3 典型工程投资与总投资估算	- 57 -

6.4资金筹措	- 61 -

6.5农村自筹能力及对水价的承受能力分析	- 62 -

7 经济和环境影响评价	- 63 -

7.1 社会效益分析	- 63 -

7.2 国民经济评价	- 64 -

7.3 财务评价	- 68 -

7.4 环境影响评价	- 69 -

8 规划实施的保障措施	- 71 -

8.1加强领导，明确职责	- 71 -

8.2饮用水保护	- 71 -

8.2.1.水资源保护对策	- 71 -

8.2.2 实施规划的保障措施	- 73 -

8.3多渠道筹集资金	- 76 -

8.4做好前期工作，加强项目管理	- 76 -

8.5加强技术培训和新技术推广	- 77 -

8.6加大宣传力度	- 77 -

岳阳县农村饮水安全现状特性表

| 序号 | 名 称 |  |  | 单位 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本情况（2010年底） |  |  |  |  |  |
| 1 | 总面积 |  |  | 万km2 |  | 0.2716 |
| 2 | 行政 区划 |  | 行政乡镇 | 个 |  | 20 |
|  |  |  | 农村集镇 | 个 |  | 20 |
|  |  |  | 行政村 | 个 |  | 593 |
| 3 | 总人口 |  |  | 万人 |  | 68.9925 |
| 4 | 农村人口 |  |  | 万人 |  | 61.2259 |
| 5 | 农民人均年纯收入 |  |  | 元 |  | 6345.85 |
| 6 | 耕地面积 |  |  | 万亩 |  | 72.42 |
| 二 | 2010年底农村供水基本情况 |  |  |  |  |  |
| 1 | 集中式 | 供水总人口 |  | 万人 |  | 13.2783 |
|  |  | 不安全人口 |  | 万人 |  | 0 |
| 2 | 分散式 | 供水总人口 |  | 万人 |  | 48.1397 |
|  |  | 不安全人口 |  | 万人 |  | 25.2265 |
| 三 | 2010年底饮水不安全人口数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 饮水水质不达标 |  | 高氟水（>2mg/L） | 万人 |  | 0 |
|  |  |  | 高砷水（0.05mg/L） | 万人 |  | 0 |
|  |  |  | 苦咸水（溶解性总固体大于2g/L） | 万人 |  | 1.2914 |
|  |  |  | 其他饮水水质超标问题 | 万人 |  | 23.9351 |
| 2 | 水量、方便程度、保证率不达标 |  |  | 万人 | 0 |  |

岳阳县农村饮水安全工程规划特性表

| 序号 | 名称 |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、供水不安全人数（含学生人数） |  |  |  | 万人 | “十二五”解决 |  | 原规划内 |  | 新增规划 |
| 一）规划解决农村居民 |  |  |  | 万人 | 25.2265 |  | 5.2477 |  | 19.9788 |
| 1 | 饮水水质不达标 |  | 高氟水（>2mg/L） | 万人 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | 高砷水（0.05mg/L） | 万人 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | 苦咸水（溶解性总固体大于2g/L） | 万人 | 1.2914 |  | 0 |  | 1.2914 |
|  |  |  | 其他饮水水质超标问题 | 万人 | 23.9351 |  | 0 |  | 23.9351 |
|  |  |  | 小 计 | 万人 | 25.2265 |  | 0 |  | 25.2265 |
| 2 | 缺水严重 |  |  | 万人 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 其中 | 农场 |  |  | 万人 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 林场 |  |  | 万人 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 农村学校 |  |  | 所 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 农村学生 |  |  | 万人 | 2.49 |  | 0 |  | 2.49 |
| 二、规划供水人数 |  |  |  | 万人 | 25.2265 |  | 5.2477 |  | 19.9788 |
| 三、规划兴建工程（按工程规模） |  |  |  | 处 |  | 供水不安全人数 （万人） |  | 规划供水人数 （万人） |  |
| 1 |  | 集中供水工程 |  | 34 |  | 25.2265 |  | 27.5949 |  |
|  |  | 千吨万人以上工程 |  | 13 |  | 19.0019 |  | 20.7859 |  |
|  |  | 1000-20吨工程 |  | 31 |  | 6.2246 |  | 6.8090 |  |
|  |  | 20吨以下工程 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2 |  | 分散供水工程 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 四、规划工程措施 |  |  |  | 处 |  | 万人 |  | 万人 |  |
| 1 |  | 集中供水工程 |  | 34 |  | 25.2265 |  | 27.5949 |  |
|  |  | 新建水厂 |  | 24 |  | 14.0823 |  | 15.4044 |  |
|  |  | 改造水厂 |  | 1 |  | 2.2615 |  | 2.4738 |  |
|  |  | 管网延伸 |  | 9 |  | 8.8827 |  | 9.7167 |  |
| 2 |  | 分散供水工程 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 五 |  | 工程投资及资金筹措 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金筹措 |  | 总投资 |  | 万元 |  |  | 16620.42 |  |  |
|  |  | 申请中央投资 |  | 万元 |  |  | 9972.25 |  |  |
|  |  | 地方投资 |  | 万元 |  |  | 4210.31 |  |  |
| 人均投资 |  |  |  | 元/人 |  |  | 602.3 |  |  |
| 六 |  | 规划供水目标 |  | 2010年底情况 |  |  | 2015年底达到 |  |  |
|  |  | 乡镇（个） |  | 20 |  |  | 20 |  |  |
|  |  | 行政村（个） |  | 184 |  |  | 503 |  |  |
|  |  | 自来水人数（万人） |  | 11.5714 |  |  | 36.7979 |  |  |

1 综合说明

为了能够从根本上解决岳阳县农村饮水困难和饮水安全问题，改善农民的生存环境和生活条件，确保广大农民的身体健康，根据建设社会主义新农村的要求，按照“科学规划、分步实施”的原则，在全面摸清全县农村饮水安全状况的基础上，根据全县的自然经济条件、水资源和供水工程状况、经济社会发展水平与要求，提出十二五解决农村饮水安全问题的规划目标，特制定岳阳县农村饮水安全工程“十二五”规划方案。

- 1.1 农村饮水现状

1.自然、社会、经济和水资源概况

岳阳县位于湖南省东北部，东接湖北省通城县，东南连平江县，南抵汩罗市，西南以湖洲与沅江市、南县交界，西与华容县、君山区毗邻，北与临湘市、云溪区、岳阳楼区、君山区接壤。地理座标在东经112°44′14″至113°43′55″，北纬28°57′11″至29°38′1″之间。县界极端位置，东至月田镇钟山村钟家山南麓，南至长湖乡民主村王家寮分水岭，最西、最北均以东洞庭湖湖洲与君山区相接。

全县土地总面积2716.12km2，其中水域面积1190 km2，全县有大型水库1座，中型水库2座，小（1）型水库32座，小（2）型水库180座，塘坝33100处，水库塘坝总容量22011.6万m3。

岳阳县总人口68.9925人，辖20个乡镇（593个行政村，1807个自然村），其中农业人口61.2259万人，非农业人口7.7666万人，2010年全县农民人均年纯收入6345.85元。

岳阳县水资源总量22.3018亿m3，其中县境内地表水为17.57亿m3，地下水可供开采量4.7318亿m3，水资源较为丰富。

岳阳县境内可利用的水资源量为9.62392亿m3，其中可利用的地表水为7.15842亿m3，可利用的地下水为2.4655亿m3。因此科学合理开发利用水资源是十分必要的。

2.农村饮水不安全人数复核情况

岳阳县共有行政村593个，农村人口61.2259万人。根据调查统计，2010年底岳阳县饮水不安全人口25.2265万人，其中饮水苦咸水人口 1.2914万人，饮水存在其它污染的人口24.1072万人。

2004年底饮水不安全人口16.8191万人，2005-2010年解决人口11.5714万人，新增不安全人口19.9788万人，2010年底饮水不安全人口25.2265万人（含农村师生饮水不安全人口为2.49万人）。

3.2005—2010年农村饮水安全工程实施情况

岳阳县2005—2010年农村饮水安全工程已建成127处，总设计供水能力为56577m3/d，解决农村不安全饮水11.5714万人，总投资5117.52万元。其中集中式供水工程109处，解决农村不安全饮水11.1483万人；分散式供水工程18处，解决农村不安全饮水0.4231万人。

- 1.2 规划的指导思想、建设思路、目标任务

本次规划将全面贯彻落实党中央、国务院、省委省政府有关方针、政策，坚持以人为本，按照全面、协调可持续发展的科学发展观和全面建设小康社会的要求，加强农村供水设施建设，完善农村供水社会化服务体系，保障农村居民饮水安全。总的建设思路是通过以城带乡、以城镇带动农村，逐步推进城乡供水一体化。

在岳阳县农村饮水安全工程“十二五”规划中,规划供水人口27.5949万人，解决饮水不安全人口25.2265万人。

- 1.3 工程规划

本次规划在满足水质标准、水量标准、用水方便程度、水源保证率、供水水压等建设标准，具体按跨乡供水工程、单乡供水工程、管网扩建工程、联村供水工程和单村供水工程共五类工程进行规划。

- 1.4 工程管理与水源保护

岳阳县农村饮水安全工程建设和管理主体单位为岳阳县水务局。

农村饮水安全工作的关键加强饮用水源保护。岳阳县高度重视水源保护工作，根据《水污染防治法》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》等相关法律法规的要求，划定供水水源保护区和供水工程管护范围，制定切实可行的农村饮用水水源地保护办法，加强水源管理，特别是加强对水源地周边的排污管理及在地下水水源地周围深井建设的管理。

- 1.5 投资估算与资金筹措

本次规划以2011年建成并投入运行的饶村乡饶村水厂作为投资估算的典型工程估指标计算依据，该水厂总造价591.72万元，共计解决不安全饮水人口11040人，得出该典型工程人均综合投资指标为535.98元/人。

岳阳县在“十二五”规划投资估算时，水厂新建工程、水厂改造工程和管网延伸工程均采用的人均综合投资指标标为602.3元/人，经估算，工程总投资16620.41万元。

- 1.6 经济和环境影响评价

1.社会效益分析

岳阳县农村饮水安全工程“十二五”规划实施后，农民饮水安全得到了保障，改善了农村的基本生产条件，有助于提高农村人民群众的生活质量和健康水平，减少疾病。将促进精神文明建设和社会稳定，改善生态环境和社会环境。同时，密切了党群和干群关系，人心稳定，社会安定，有利于全面建设小康社会。社会效益十分显著。

2.国民经济评价结果

本次采用经济内部收益率EIRR、经济净现值ENPV、经济效益费用比EBCR三项国民经济评价指标进行评价，通过计算，得出经济内部回收率EIRR为12.69%，大于社会折现率12%；经济净现值ENPV为236.24万元，大于0；经济效益费用比为1.13，大于1。三项指标均达到规划要求，可见本项目是可行的。

3.环境影响评价

岳阳县农村饮水安全工程“十二五”规划的实施，能大大改善全县农村生活环境，改善生态环境，促进人与自然的和谐共处。

- 1.7 规划实施的保障措施

为确保岳阳县农村安全饮水“十二五”规划顺利实施，岳阳县制定了如下保障措施。加强领导，明确职责；加强饮用水保护；多渠道筹集资金；做好前期工作，加强项目管理；加强技术培训和新技术推广；加大宣传力度等。

2 农村饮水安全现状

- 2.1自然、社会、经济和水资源概况

- 2.1.1 地理位置

岳阳县位于湖南省东北部，东接湖北省通城县，东南连平江县，南抵汩罗市，西南以湖洲与沅江市、南县交界，西与华容县、君山区毗邻，北与临湘市、云溪区、岳阳楼区、君山区接壤。地理座标在东经112°44′14″至113°43′55″，北纬28°57′11″至29°38′1″之间。县界极端位置，东至月田镇钟山村钟家山南麓，南至长湖乡民主村王家寮分水岭，最西、最北均以东洞庭湖湖洲与君山区相接，总面积2716.12km2。

- 2.1.2 地形地貌

按地理位置分为四个地貌区：一是东部山区，总面积771.35km2，山高坡陡，最高海拔957.2m，坡度15～40度，浆岩发育，流水下切、风化明显、土壤呈酸性。二是中南岗地区，面积为906.17km2，地势以缓倾角向西倾斜，新墙河横贯其中，海拔高程为40～100m，以剥蚀为主、辅以堆积作用，有面蚀岗现象，表层分布网状红土、呈酸性。三是西部湖泊平原区，面积为1085.1km2，海拔高程在40m以下，湖泊水面面积大，洞庭湖盆地长期下陷，堆积了巨厚的潮砂石，土壤肥力高、偏酸性、长江冲积、平原土质中带酸。

县境地貌自东幕阜山余脉向西东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:13:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在麻塘、中洲、筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。

- 2.1.3 水文地质

县境内地下水赋存条件受地层岩性、结构构造、地形地貌诸因素制约,基本以松散岩类孔隙水和基岩裂隙水二大类型。

松散岩类孔隙水主要分布在新墙河流域,东洞庭湖及沿岸,共计610km2，地貌类型为湖积冲积平原区,含水层为Q4、Q3、Q2、Q1。潜水-微承压水,水量中等,单井涌水量100～1000 m3/d,分布在新墙河Ⅰ、Ⅱ级阶地、麻塘、鹿角、黄沙等地。

层状岩类孔隙水,主要分布在麻塘、新开向斜两翼,出露面积440 km2,水量丰富,单井涌水量1000 m3/d,地层岩性主要是震旦系灯影组硅质岩. 京广线以东其他大部分紫色砂砾岩地区地下水水量贫乏,单井涌水量100 m3/d以下。

- 2.1.4 水文气象

岳阳县属亚热带季风湿润气候，具有雨量充沛、气候温和、日照充足、四季分明、寒冬多变、暑热期长、严寒期短的特点，年平均气温16.8℃，最高气温40.3℃，最低气温-11.8℃。年日照时间在1813.8小时以上，多年平均无霜期227天。多年平均降水量为1316.26mm，最大日降水量为308.00mm，雨量分布受地形影响随高程降低而呈递减趋势。

本地区气候适宜水稻、玉米、油菜、花生、棉花等粮棉作物及橘、梨等果木生长。

- 2.1.5 社会经济

岳阳县国土面积2716.12km2，辖20个乡镇593个行政村，总人口68.9925万人，辖20个乡镇（593个行政村，1807个自然村），其中农业人口61.2259万人，非农业人口7.7666万人，人口密度254人/km2。2010年全县农民人均年纯收入6345.85元。2010年耕地面积72.42万亩，其中水田61.93万亩，旱地10.49万亩，人均耕地1.02亩。

岳阳县是全国商品粮基地县、牲猪百强县、水产品重点县、省市的商品蔬菜基地县。

全县有工业企业654个,从业人员25585人,全部工业总产值149.62亿元,农业总产值44.72亿元。 按人口平均的国民生产总值17859元/人,农民人均纯收入6470元。

2009年，全县实现地区总值110.57亿元，同比增长15.4%，其中第一产业增加值完成28.80亿元，第二产业增加值完成46.43亿元，第三产业增加值完成35.34亿元。全县实现地方财政收入3.21亿元，同比增长14.6%。

年粮食总产量47.4万吨，棉花0.17万吨，油菜2.03万吨，年牲猪发展215.74万头，年出栏137.54万头,年产水产品3.6万吨。

全县2009年粮食作物布种总面积123.33万亩,其中水稻种植面积108万亩。全县粮食总产量47.38万吨,其中水稻总产量43.57万吨。水果种植面积11.48万亩，年产量9.05万吨。茶叶种植面积2.39万亩,年产量0.1万吨。棉花种植面积1.9万亩,年产量0.17万吨。油菜种植面积21.15万亩,年产量2.03万吨。

- 2.1.6 水资源利用现状

1.水资源总量

根据《湖南省岳阳县区域水文地质调查报告》（地矿部湖南省地质矿产勘查开发局水文地质工程地质二队，1997年3月），岳阳县水资源总量22.3018亿m3，其中县境内地表水为17.57亿m3，地下水可供开采量4.7318亿m3，水资源较为丰富。

2.水资源分布

地表水资源主要来源于降雨产生的地表径流。岳阳县水资源的特点主要有：时空分布与降水相同，平均多年径流深从西部滨湖地区向东部山丘递增，县境内资源主要分布于新墙河沿岸及西部滨湖平原。

3.水资源利用

岳阳县水资源总量22.3018亿m3，其中县境内地表水为17.57亿m3，地下水可供饮用水源的开采量4.7318亿m3；

岳阳县境内可饮水的水资源量为9.62392亿m3，其中可饮用的地表水为7.15842亿m3，可饮用的地下水为2.4655亿m3。因此,在本次”十二五”农村饮水安全工程规划中,科学合理开发利用我县水资源是十分必要的，同时我县可开发的水资源潜力是巨大的。

4.工程现状

截止2010年止，全县共修建各类水利工程2万余处，有效灌溉面积53.12万亩，其中：大型水库1座（铁山水库），总库容6.9亿m3；中型水库2座（大坳水库总库容总库容1315万m3，岳坊水库总库容3145万m3），总库容4460万m3；小（一）型水库32座，总库容8194万m3；小（二）型水库180座总库容4384.79万m3；建提灌站424处，容量1.97万千瓦；山塘、堰坝34325处，容积3105万m3。全县蓄、引、提已配套的农业灌溉输水干渠及重点支渠总长564.1km。

在全县215座大中小型水库中，可用于饮用水源的水库有188座，总水量72451.44万m3，包括大型水库1座、中型水库2座、小（一）型水库26座和小（二）型水库1159座，占全县现有水库总量的86.36%。其它不能用于水源的水库共计有27座，占全县现有水库总量的13.64%，这些水库主要分布在我县的柏祥镇、长湖乡以及黄沙街镇的部分水库，因水库上游发展养殖业，引起库区水质污染，如果拆迁上游养猪场等污染源，加强库区水源保护，这些水库水源均可作为未来饮水水源。

在“十一五”规划中，已利用的水库有甘田乡的洞下段水库、相思乡的土湾水库、云山乡的定山水库，饶村乡的大坳水库、新墙镇的新墙水库、月田镇的立新水库和红光水库，仅占可利用水库水源的5.14%，从而看出岳阳县可利用的水资源潜力巨大。

“十一五”规划已建饮水安全工程水源明细见下表。

| 岳阳县“十一五”规划已建饮水安全工程水源明细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 水厂名称 | 水源 | 水库类型 | 水质化验检测结果 |
| 甘田水厂 | 洞下段水库 | 小一型 | 一类水质，水质满足要求 |
| 甘田乡高桥村供水工程 | 洞下段水库 | 小一型 | 一类水质，水质满足要求 |
| 相思水厂 | 土湾水库 | 小一型 | 一类水质，水质满足要求 |
| 云山水厂 | 定山水库 | 小二型 | 一类水质，水质满足要求 |
| 饶村水厂 | 大坳水库 | 中型 | 一类水质，水质满足要求 |
| 新墙水厂 | 新墙水库 | 小一型 | 二类水质，水质满足要求 |
| 月田水厂 | 立新水库 | 小一型 | 一类水质，水质满足要求 |
| 月田镇韩塅村供水工程 | 红光水库 | 小一型 | 一类水质，水质满足要求 |
| 中洲水厂 | 费家湖 | 天然湖泊 | 污染水,经净化消毒后可满足饮用水要求 |

全县实际灌面50.12万亩，实际供水总量为2.08亿立方米，其中农业供水1.06亿立方米，工业供水0.38亿立方米，城镇生活供水0.03亿立方米，农村人畜供水0.2亿立方米，其他供水0.41亿立方米。

在“十二五”规划中，作为供水工程水源的水库有：公田镇的铁山水库、新墙镇的新墙水库、月田镇的立新水库。经水质检验，这些水库的水质均为三类及以上水源，可以作为饮用水源。这些水库年供应水量达3.2亿立方米以上，而本次“十二五”规划年供水规模规为1007.2万m3。

因此，本次规划所造选择的水源的水质和水量均可以满足“十二五”规划饮水安全工程要求。

- 2.2农村饮水不安全人数复核情况

- 2.2.1 至2010年底岳阳县农村饮水总体现状

岳阳县总人数68.9925万人，其中农村人口61.2259万人。2005年至2010年底全县已解决11.5714万人饮水不安全问题，2010年底农村饮水安全和其本安全人数为32.9706万人，占总人农村人口数的53.85%。2010年底岳阳县农村饮水不安全人口复核数为25.2265万人，占总农村人口数的41.20%，其中“十一五”规划剩余不安全人口5.2477万人，2010年底新增农村饮水不安全人口19.9788万人(内含学生人数2.4900万人)。2010年底岳阳县农村饮用自来水受益人口为13.2783万人，占农村人口的21.37%。

岳阳县农村现建有集中式供水工程共117处，设计总供水规模57047t/d，供水范围涉及159个行政村，供水总人口为12.8552万人。其中设计日供水规模＞1000 t/d供水工程7处，供水范围涉及43个行政村，供水总人口7.6345万人，分别为岳阳县二水厂45000t/d、中洲乡宝塔水厂2400 t/d、月田镇水厂1000 t/d、甘田乡水厂1000 t/d、公田镇水厂1200t/d、新墙镇水厂1500t/d和饶村水厂1168.38 t/d；设计日供水规模1000～20 t/d的供水工程99处，供水范围涉及116个行政村，供水总人口5.4517万人。

岳阳县农村现建有集中式供水工程中设计日供水规模200 t/d以上的供水工程均采取了净化设施和消毒设施，并纳入了卫生部门监管，进行定期水质检验。小规模集中式供水工程采用人工消毒方式进行，并经过净化设施过滤。

- 2.2.2 水质严重不达标或水质性疾病的分布情况

2010年底，经全面调查，岳阳县因地质及自然条件引起的水质不达标的饮水不安全总人口达25.2265万人，其中苦咸水污染的不安全饮水人口1.2914万人，其它水质问题的不安全饮水人口为23.9351万人。具体明细及分布情况如下：

1.因自然条件引起的水质不达标

由于岳阳县地理位置特殊性，主要因地质及自然条件引起的水质不达标分布情况：西部中洲、鹿角、麻塘、城关、新开等湖区乡镇属血吸虫疫区，地表水受血吸虫影响，地下水砷、铁、锰含量超标；中、东部山丘区乡镇大部分地方地下水贫乏且氟、铁、锰、矾、γ、δ含量超标，一般取用浅表地下水，除受地表污染影响外，每遇干旱季节，供水量便无法保障。大部地方改饮用未经处理沟港、山塘地表水，细菌学指标超标严重。

全县因自然条件引起的水质不达标的不安全饮水人口共23.9351万人，主要分布在岳阳县黄沙街镇、鹿角镇、饶村乡、张谷英镇等。

2.因人类活动污染造成的水质不达标致

随着社会的发展人类活动对水质污染日趋严重，一是目前农村人口居住不断向小集镇化集中,大量的生活拉圾及生活污水，造成居住地周边地表水及地下水污染；二是工业的迅速发展造成水质污染,特别是乡镇企业环保意识淡薄，生产工艺落后，加速了水质环境污染，随着国家对环保整治力度加大，环境污染到了有效控制，但没有得到彻底根治，仍是地方水质主要污染源；三是农村养殖发展迅速造成水质污染，岳阳县是一个牲猪养殖大县，每年牲猪出栏在150万头以上，大量的牲畜粪便渗入地下，居民生活饮用水质遭严重污染，如柏祥、长湖、新墙、筻口等乡镇下游河道水质发黑，地下水发臭，严重影响居民身体健康。岳阳县因人类活动污染造成苦咸水污染的不安全饮水人口达1.2914万人，分别为柏祥镇1.1743万人；筻口镇0.035万人

3.其它原因造成成的水质不达标

全年降雨量分布不均，每年进入枯水期，特别是特大干旱年，部分地方水量不足，甚至缺水，造成用水保证率低，且水质污染严重，饮用水质浑浊、苦涩、咸水、细菌学指标严重超标。

- 2.2.3 当前农村供水存在的主要问题

2010年底，岳阳县农村饮水不安全饮水人口为25.2265万人，占总人口61.2259万人的41.2%，目前存在的主要问题如下:

1.新墙河两岸各乡镇大部分地区饮用水各项指标超标，具体问题是：饮用水中氟大于2mg/L、砷含量大于0.05mg/L，溶解性总固体大于2g/L、耗氧量（CODMn）大于6mg/L。存在此问题污染的不安全饮水人口23.9351万人。

2.柏祥镇、新墙镇、筻口镇和新开镇等乡镇中的大部分地区地表水、地下水污染相当严重。存在此问题污染的不安全饮水人口达1.2914万人。

3.中洲乡、鹿角镇、麻塘镇、新墙镇等乡镇为血吸虫一、二类疫区，饮用水污染很严重。存在此问题污染的不安全饮水人口达2.5822万人。

此外，岳阳县“三田一洞”一带山区无供水设施、用水极不方便、季节性缺水严重。

综上所述，岳阳县农村饮水不安全人口占全县总人口比重较大，实施岳阳县“十二五”规划迫在眉睫！

- 2.3 2005～2010年农村饮水安全工程实施情况

- 2.3.1 岳阳县“十一五”农村饮水安全工程实施情况

岳阳县2005—2010年农村饮水安全工程已建成127处，实际总供水能力为56577m3/d，供水范围涉及184个行政村，解决农村不安全饮水11.5714万人，总投资5117.52万元。其中集中式供水工程109处，供水范围涉及168个行政村，解决农村不安全饮水11.1483万人；分散式供水工程18处，供水范围涉及16个行政村，解决农村不安全饮水0.4231万人。各年度完成情况具体如下：

1.2006年度

2006年共计解决24个村的饮水不安全人口10.5万人，其明细如下：

（1）完成2005年第二批投资计划342万元，其中中央投资150万元，地方配套102万元，群众自筹90万元，解决14个村的饮水不安全人口10.5万人。

（2）完成2006年第二批投资计划149.8万元，其中中央投资65万元，省级配套15.33万元，市级配套24.9万元，县级配套27.97万元，群众自筹16.6万元，解决10个村的饮水不安全人口0.3833万人。

2.2007年度

2007年共计解决58个村的饮水不安全人口0.8747万人，其明细如下：

（1）完成2007年第一批投资计划189.68万元，其中中央投资85万元，省级配套19.66万元，市级配套31.94万元，县级配套31.93万元，群众自筹21.14万元，解决7个村的饮水不安全人口0.4914万人；

（2）完成2007年第二批投资计划70.75万元，其中中央投资30万元，省级配套4.21万元，市级配套11.00万元，县级配套11.00万元，群众自筹14.54万元，解决5个村的饮水不安全人口0.1692万人；

（3）完成2007年第三批投资计划556.56万元，其中中央投资247万元，省级配套36.13万元，市级配套94.36万元，县级配套94.36万元，群众自筹84.72万元，解决46个村的饮水不安全人口1.4517万人。

3.2008年度

2008年共计解决37个村的饮水不安全人口1.8605万人，其明细如下：

（1）完成2008年第一批投资计划92.32万元，其中中央投资42万元，省级配套9.58万元，市级配套15.58万元，县级配套15.58万元，群众自筹9.59万元，解决5个村的饮水不安全人口0.2396万人；

（2）完成2008年第二批投资计划456.45万元，其中中央投资203万元，省级配套48.1万元，市级配套78.16万元，县级配套78.16万元，群众自筹49.03万元，解决20个村的饮水不安全人口1.2025万人；

（3）完成2008年新增投资计划243.37万元，其中中央投资150万元，地方及群众自筹93.37万元，解决12个村的饮水不安全人口0.5万人；

4.2009年度

2009年共计解决46个村的饮水不安全人口5.0937万人。其明细如下：

（1）完成2009年新增中央投资计划445.20万元，其中中央投资266万元，地方及群众自筹168.46万元，解决15个村的饮水不安全人口0.9028万人；

（2）完成2009年第三批投资计划1260万元，其中中央投资760万元，省级配套202.67万元，市级配套297.33万元，县级配套及群众自筹260万元，解决31个村的饮水不安全人口2.5333万人；

5.2010年度

2010年共计解决19个村的饮水不安全人口2.6476万人，其明细如下：

（1）完成2010年第一批投资计划850万元，其中中央投资510万元，省级配套136万元，市级配套132.61万元，群众自筹71.39万元，解决10个村的饮水不安全人口1.7万人；

（2）完成2010年第二批投资计划461.39万元，其中中央投资278.84万元，省级配套73.03万元，市级配套71.2万元，群众自筹38.32万元，解决9个村的饮水不安全人口0.9476万人；

各年度具体完成情况见表2.3.1和表2.3.2。

| 表2.3.1 2006年至2010年县农村饮水安全项目实施情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程单位及名称 | 解决人数 | 合计 | 计划投资 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中央投资 | 省级配套 | 市级配套 | 县级配套 | 群众自筹 |
|  | 全县合计 | 115714 | 5117.52 | 2786.84 | 908.54 | 757.08 | 258.99 | 395.33 |
| 一 | 2005年第二批 | 10500 | 342.00 | 150 | 102.00 |  |  | 90 |
| 二 | 2006年第二批 | 3833 | 149.8 | 65 | 15.33 | 24.9 | 27.97 | 16.6 |
| 三 | 2007年第一批 | 4914 | 189.68 | 85.00 | 19.66 | 31.94 | 31.93 | 21.14 |
| 四 | 2007年第二批 | 1692 | 70.75 | 30.00 | 4.21 | 11.00 | 11.00 | 14.54 |
| 五 | 2007年第三批 | 14517 | 556.56 | 247.00 | 36.13 | 94.36 | 94.36 | 84.72 |
| 六 | 2008年第一批 | 2396 | 92.32 | 42.00 | 9.58 | 15.58 | 15.58 | 9.59 |
| 七 | 2008年第二批 | 12025 | 456.45 | 203.00 | 48.10 | 78.16 | 78.16 | 49.03 |
| 八 | 2008年新增投资项目 | 5000 | 243.37 | 150.00 | 93.37 |  |  |  |
| 九 | 2009年新增中央投资项目 | 9028 | 445.20 | 266.00 | 168.46 |  |  |  |
| 十 | 2009年第三批 | 25333 | 1260.00 | 760.00 | 202.67 | 297.33 | 260.00 |  |
| 十一 | 10年第一批 | 17000 | 850 | 510 | 136 | 132.61 |  | 71.39 |
| 十二 | 10年第二批 | 9476 | 461.39 | 278.84 | 73.03 | 71.2 |  | 38.32 |

- 2.3.2 农村饮水工程建设管理的成功经验

“十一五”期间，岳阳县农村饮水项目均由县水务局统一组织实施，按照国家有关法律、法规的规定，材料及重点设备实行集中统一采购，确保重点设备重点材料质量的保障，在建设和管理方面，积累了一定的经验，具体体现在如下几个方面

1.加强水源保护

水源水质的优劣直接关系到供水水质的好坏。因此，做好水源保护是解决农村饮水安全的重要内容。岳阳县各饮水工程都划定供水水源保护区和供水工程管护范围，制订保护办法，特别是加强对水源地周边设置排污口的管理，限制和禁止有害化肥、农药的使用，杜绝垃圾和有害物品的堆放，防止供水水源受到污染和人为破坏。在地下水水源地周围建设灌溉等各类机井，建设之前进行科学论证，防止乱打井超采地下水或引起不同含水层水质混合，造成饮用水源的有害物质超标。限制发展高污染工业，防止和减轻对农村饮用水水源的污染。这在一定程度上减少了水源的污染和破坏。各饮水工程不论大小按规范设消毒装置并按规范加药。

水源保护是饮水工程管理的一项重要内容，是保障水源可持续利用的必要条件，因此必须切实加强饮用水源的保护工作。

2.认真做好前期工作

（1）领导重视，机构健全

起用国债资金解决农村饮水困难是党中央国务院关心人民群众生活的重大举措，县委、政府充分认识到这项工作的必要性、重要性和紧迫性。为搞好该项工作，各地成立了农村安全饮水项目领导小组，组建了农村安全饮水工程项目领导管理办公室，建立了比较健全的行政首长负责制。为强化项目实施管理，以岳阳县水务局作为项目实施单位，成立了岳阳县农村安全饮水项目实施办公室。下设工程技术组、物资采购组、项目资料组，并聘请懂技术、精业务的人员为农村安全饮水解困项目提供技术服务。

（2）出台政策，制定规范

岳阳县政府在成立农村安全饮水项目领导小组的同时，还专门制定了项目管理实施细则，具体对农村安全饮水项目建设的工程规划、工程设计、工程施工、资金筹措、资金管理、建设管理等工作作出了明确规定和具体措施，并确定县水利局为项目法人单位，为该工作的顺利进行奠定了基础。

（3)尊重科学，搞好工程规划

县政府及水行政管理部门对农村安全饮水项目十分重视，进行了科学规划，作了可行性研究报告。在工程布局上，采用集中供水和分散解决相结合；在工程措施上因地制宜，灵活多变。做到了可行性研究论证充分、工程规划布局合理，保证农村安全饮水项目的顺利实施。

3.工程建设管理

（1）建立工程管理卡片，健全工程建设管理

在项目具体实施中，建立了工程管理卡片，逐个工程建卡存档，对工程建设中的具体问题进行跟踪。未经农村安全饮水办领导小组批准，不得随意更改实施方案，规范了实施方案，强化了后段工程管理。

（2）建立财务专帐，严格资金管理

农村安全饮水项目资金由项目办建立专帐管理，物资器材统一采购、统一调拨，国债资金下拨由项目办法人代表审批，具体工程开支支付由实施小组组长签字，从上到下严格审批程序，作到专帐专用。

（3）多种方式抓质量，严把工程质量关

项目工程以小型为主，比较分散。为作好工程质量的管理和监督工作，首先根据不同的工程类型采取相应施工管理模式。对集镇供水工程，采取公开投标和分段承包制，对分散工程采取以乡镇或村组组织专业队施工，聘请技术人员进行工程技术指导；其次实行工程质量终身制，各施工单位对工程质量终身负责；最后是加强管理，工程技术组明确专人负责工程质量管理，项目领导小组不定期检查，竣工后组织验收，把好质量关。

（4）建成后管理

饮水工程建成后，为确保工程可持续利用，发挥工程效益，在建后管理上根据工程类型和规模，按有利于群众使用，有利于发挥工程效应，有利于农村经济发展的原则，明确工程产权和管理形式。一家一户使用的水井由农户自建自管自用，小型联片集中供水工程，以村、片或组派专人管理。集中供水站工程，由县水务局作为项目法人进行企业化管理。从已建工程的运行情况看，工程效益发挥良好，管理形式受到人民群众的好评和欢迎。

为更好地发挥工程效益，工程建成后，要成立专门的管理机构，要配备和培训各类技术人员，建立严格的管理、维修养护、水源保护、水质监测、水费计价、财务及奖罚等规章制度。大的集中供水工程，水价根据成本测算，由物价部门核定，做到“以水养水”，自我维持，自我发展。

总之，在农村饮水安全工程的建设和管理方面，通过初期的人畜饮水解困工程及“十一五”以来农村饮水安全项目的实施，积累了丰富的经验，可借鉴成功经验，搞好2011～2015年农村饮水安全建设工作。

3 规划的指导思想、建设思路、目标任务、编制依据

- 3.1指导思想

全面贯彻落实党中央、国务院、省委省政府有关方针、政策，坚持以人为本，按照全面、协调、可持续发展的科学发展观和全面建设小康社会的要求，加强农村供水设施建设，完善农村供水社会化服务体系，保障农村居民饮水安全。

- 3.2建设思路

岳阳县农村饮水安全“十二五”规划的建设思路是：在现有饮水安全工程的基础上，结合小城镇建设，综合考虑取水方式、地域、人口范围及投资规模等因素，统一规划和布局，重点建设一批规范化、标准化的自来水厂。通过联合供水、单乡工程、管网延伸、联村单村的供水工程建设，确保农村居民的饮水安全，向城乡供水一体化的目标迈进。

结合岳阳县地形地貌、社会经济条件、人口分布状况、水源分布、水利基础设施及现状饮水安全的具体情况，按照跨乡联合，单乡、管网延伸、联村单村解决的要求，进行科学、合理的规划和分区布局。

在“十二五”规划中，岳阳县将坚持高起点规划、高标准建设、高水平管理，向农村供水城市化，城乡供水一体化的目标迈进。

- 3.3目标任务

岳阳县农村饮水安全工程“十二五”规划供水工程34处，涉及全县20个乡镇338村4个农场1个林杨54所学校，规划供水人口27.5949万人，解决饮水不安全人口25.2265万人，总投资16620.41万元。各年度目标具体如下：

1.2011年规划供水工程14处，涉及12个乡镇54个村1个农场1个林场，规划供水人口3.9975万人，解决饮水不安全人口3.6544万人，总投资2407.69万元；

2.2012年规划供水工程10处，涉及11个乡镇72个村14所学校，规划供水人口10.2881万人，解决饮水不安全人口9.4051万人，总投资3549.28万元；

3.2013年规划供水工程9处，涉及11个乡镇86个村3个农场11所学校，规划供水人口6.7591万人，解决饮水不安全人口6.1790万人，总投资4071.02万元；

4.2014年规划供水工程6处，涉及6个乡镇72个村12所学校，规划供水人口6.7716万人，解决饮水不安全人口6.1904万人，总投资4078.53万元；

5.2015年规划供水工程8处，涉及5个乡镇63个村，规划供水人口4.1738万人，解决饮水不安全人口3.8156万人，总投资2513.90万元。

综上所述，通过岳阳县农村饮水安全工程“十二五”规划的实施，该县农村饮水安全现状将会得到进一步的改观。到2015年末，全部解决岳阳县现有农村饮水不安全问题；农村自来水普及率力争达到80%；实现全县20个乡镇全部通上自来水，农村自来水管网覆盖到503个行政村，覆盖率达到80%以上。

- 3.4编制依据

本规划编制的主要依据有：

1.《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》。

2.中共中央、国务院、省委、省政府有关农村饮水安全建设方针、政策

3.水利部《关于抓紧编制农村饮水安全十二五规划的通知》

4.省发改委、水利厅、财政厅、卫生厅《关于抓紧编制“十二五”农村饮水安全县级实施规划的通知》（湘发改农〔2010〕1408号）

5.国家《农村饮水安全工程建设项目管理办法》。

6.水利部有关技术规范、规程。

- 3.5规划范围和水平年

本规划范围包括岳阳县20个乡镇338个村4个农场1个林场54所学校，规划供水人口27.5949万人，解决饮水不安全人口25.2265万人（含农村学校师生2.4900万人）。

本次规划的基准年为2010年，规划水平年为2015年。

4 工程规划

- 4.1工程规划原则

“十二五”期间全县农村饮水安全工程规划的原则是坚持按照“明确目标、突出重点、综合治理、防治结合、因地制宜、注重实效、建管并重、水质优先”的原则，结合岳阳县农村饮水安全人口分布状况、地形地貌特征、经济可行条件、人口聚密程度、水资源供需条件以及全县供水分区状况的因素，依据经济技术条件合理确定岳阳县建设一批规模适度的项目。

1.跨乡工程确定原则

跨乡工程充分考虑相邻的乡镇人口聚密程度较大，饮水不安全人口分布相对较集中的流域，主供水管网边缘主要村、中心村较多；水源要选用岳阳县的小型水库作为水源点，按年饮用水量不超过水源点总库容的20%确定供水规模；供水范围的确定按照流域地貌特径征选择地势高差不大于40米的相邻村庄；岳阳县的跨乡供水工程还要作为县城供水的备用水源和应急水源综合考虑。

2.单乡工程确定原则

单乡工程的确定首先是考虑乡镇集镇中小学校、中心村及周边行政村的规模布局，以乡镇中小学校人口饮水不安全为重点，综合水源点的供水能力，建立以集镇为中心、供水半径为3km的供水区域。建设规模按照村镇规模的大小、水源点供水能力新建单乡水厂，根据岳阳县实际，单乡供水工程规模确定为0.3万人至1.0万人。

3.联村工程确定原则

联村供水工程的确定要优先考虑较大中心村的饮水不安全人口数量结合相邻村的人口状况，在具备水源的条件下，建设规模较小的供水工程。相邻村的间距不应大于2km，并且地势较为平缓。

按照上述原则确定工程规模的条件下，还要充分考虑下列因素确定工程的建设内容。

1.水源选择原则

水源选择是农村供水项目成功与否的前提条件，也是农村供水项目运行良好最主要的前提条件。要按照”首先水库水、其次自然地表水、再考虑地下水“的顺序合理确定水源点。选择水源要对水源点进行充分的科学理证，具备可靠的水文资料。水源点来水量必须充分满足95%的保证率并且足够满足项目供水区域的需水总量要求。

一是优先选择水库水源。选择水源点要优先利用地表水资源特别是中型、小（一）水库工程，跨乡工程必须选择中型水库工程作为水源点，单乡工程可以选择小（一）型水库为水源点，联村单村工程可以选用小（二）型水库工程但必须保证该水源点具备正常库容大于50万立方米且具备大于5平方公里的集雨面积。

二是选择地下水作为供水工程水源点。选择地下水为水源点，要优先选择具有稳定外排流量、水质较稳定的泉水、地下水露头。从岳阳县地下水的富存状况分析，张谷英、相思乡等乡镇可以选择地下水为水源点外，其他乡镇不宜选择地下水为水源点，并且必须具备由具有资质单位提供的成井报告及水源水质检测报告。

2.水质处理原则

岳阳县未来五年建设的饮水工程必须对原水作消毒滤化处理，严禁任何原水直接用作饮用水。并根据不同规模的供水工程、原水成分作不同的处理。对跨乡、单乡工程必须采用构筑物净化消毒等措施处理，具体的处理工艺：原水—沉淀—消毒—滤化等过程处理原水。

3.供水压力保障原则

按照国家农村工程施工及验收规程的要求，岳阳县建设供水工程根据各地地貌的特点，确保每个项目的95%行政村农村居民用户首层房供水压力不低于0.2MPa，并不高于0.4MPa，对个别户头用水压力超过该标准值时，应采取必要的局部降压或加压措施。

4.厂址比选原则

根据岳阳县的实际情况并结合各乡镇的小城镇建设情况，岳阳县建设的供水工程按照不同的规模确定不同的厂区条件。总的原则是水厂厂址的选择要有利于工程的管理，有利于对设备、水源的检测观测，有利于管路的维护。具体到岳阳县的情况就是：跨乡工程厂区要设立在县城适合的部位，厂区面积初步选定在10亩面积，具备独立的检测设备和维修队伍，具备稳定的管理人员。厂区选择应在主干管通过部位并在水源点设立封闭的水源处理区，厂区选择要考虑到群众收缴水费便利、交通便利、信息通畅且较为平缓的区域，设置独立的厂区环境，职工住宅、缴费环境、维修仓库、监测控制间、信息控制室等一应俱全，做到跨乡工程厂区管理规范，环境美化。单乡工程厂区应选择在各乡镇集镇所在地，占地面积要相对独立且不小于3亩，便于群众交纳水费与管理和维修，建设200 m2左右管理用房。联村单村工程不设厂区，对净化设备应进行封闭化管理，只设置机泵房面积及简易维修车间，控制在50m2以内。

5.管网布置原则

未来五年岳阳县建设供水工程管网布置要根据项目区域地形地貌合理确定。特别是主干供水管网，要选择地势平缓、管路最短、穿过最集中聚密农村人口住居区，避开易造成泥石流、急水流冲刷区域、边坡不稳定区域，所有主干管要采取埋入地下0.7m（管顶表面距地面）并避开冰冻线以下，对确实无法埋入地下的主管网，要采取用同径的镀锌钢管代替，主干管长度2km 左右要设置检查井，在凸起及低处部位应设置排气阀和排砂阀并设置必要的管道镇力敦。

6.施工要求

岳阳县供水工程的施工必须按照规定进行招投标确定施工队伍，施工单位必须按照工程的特性编制施工组织设计，在合理的期限内完成施工任务。施工过程中所有材料必须使用国家规定的材料和半成品材料，并且工艺先进，施工技术合理，施工过程必须按照国家有关规范进行。

7.管网延伸工程原则

管网延伸工程必须在主厂区、主供水管网等主体工程是“十一五”期间完成的项目。“十一五”以前完成的项目原则上不考虑扩建。扩建工程必须满足3个基本条件：一是主厂区净化设备能力足够满足管网延伸后的用水要求处理能力；二是供水主干管网管直径满足管网延伸后的过流要求；三是管网延伸后所有用户的用水标准在最枯期不低于60L/人.d。

- 4.2工程建设标准

1水质标准

供水水质应符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749）或《农村实施<生活饮用水卫生标准>准则》的要求。

2.水量标准

根据水利部、卫生部联合下发的《关于印发农村饮用水安全卫生评价指标体系的通知》（水农[2004]547号），岳阳县饮用水量基本安全和安全的指标分别达到40升/人.天、60升/人天。

在本次规划中，根据岳阳县各乡镇水源的实际情况选择水量标准，水源条件好的，选择安全指标，否则选择基本安全指标。

3.方便程度

在用水方便程度方面，集中供水工程做到供水到户，分散式供水工程，用户取水水平距离不超过400米，垂直距离不超过80米。

4.水源保证率

水源保证率不低于95%，即相当于95%的干旱年，全年生活供水量能得到保障。

5.供水水压

集中供水工程的供水水压满足《村镇供水工程技术规范》要求。即配水管网中用户接管点的最小服务水头号，单层建筑物为5～10m，两层建筑物为10～12m，两层以上每增高一层增加3.5～4m；当用户高于接管点时，尚应加上用户与接管点的地形高差；配水管网中，消火栓处的最用服务水头不低于10m；用户水龙头的最大静水头不超过40m，超过时采取减压措施。

岳阳县饮水安全“十二五”规划工程建设标准除要满足以上五项要求外，还应满足村镇供水工程建设和管理所应遵循的以下7项基本原则：

（1）服从岳阳县水资源规划和管理要求，合理利用和有效保护水资源；

（2）符合国家现行的有关生活饮用水卫生安全的规定；

（3）服从当地村镇总体规划，近、远期结合，以近期为主，设计年限宜为15年；

（4）广泛搜集基本资料，充分听取用户意见，因地制宜选择供水方式和供水技术，在保证工程安全和供水质量的前提下，力求经济合理、运行管理简便；

（5）积极采用适合当地条件并经工程实践和鉴定合格的新技术、新工艺、新材料、新设备；

（6）充分利用现有水利工程，发挥已有设施的能力

（7）尽量避免洪涝、地质灾害的危害，或有抵御灾害的措施。

- 4.3 工程措施

- 4.3.1 规划原则

根据以上5项建设标准，岳阳县具体按以下五类工程进行规划：

1.跨乡供水工程

以两个或两个以上的乡镇、小城镇串联，辐射沿线农村和城镇周边村庄，解决农村居民供水；

2.单乡供水工程

以乡镇政府所在地为中心，辐射周边村庄，联片解决农村居民供水；

3.管网扩建工程

通过各乡镇集中供水工程，建设管网延伸工程，以解决农村居民供水；

4.联村供水工程

在人口较为集中，以两个或两个以上的行政村或自然村串联，建设具有一定规模的联村工程，解决农村群众饮水；

5.单村供水工程

以行政村或自然村为单元，建设单村供水工程，解决一个行政村或自然村的供水。对于个别山区，采取因地制宜建设水井。

- 4.3.2 工程措施规划

岳阳县农村安全饮水工程“十二五”规划，具体规划措施如下：

1.对未建水厂的集镇，在本次规划中将新建集镇水厂，解决该集镇及附近行政村（自然村）、学校供水；

2.对已建水厂的乡镇，根据饮水不安全人口分布、已建水厂覆盖情况以及当地地形地质条件，考虑水源的水量和水质、供水可靠性、用水方便程度等，主要通过管网延伸到各村和学校；

3.对于部分自然村较为集中处，岳阳县合区并乡前老乡镇政府所在地且人口较为集中处，采取联村供水方式建设联村水厂；

4.对于山区少数自然村，如岳阳县月田镇部分乡镇，因受水源、地形、居住、电力、经济等条件限制，不适宜建造集中式供水工程，根据当地实际情况规划建造以自然村或生产组为单位的分散式供水工程；有良好的浅层地下水或山泉水时，建造引泉池。

5．通过各乡镇原有水厂或“十一五”已建水厂，通过建设管网扩建工程，以达到水厂设计规模，特别是县城二水厂向周边的鹿角镇、麻塘镇等进行管网延伸，以解决农村居民供水；

岳阳县农村安全饮村工程“十一五”规划共计34处，其中跨乡工程1处，单乡工程8处，联村工程8处，管网延伸工程9处，单村工程8处。

岳阳县将合理科学安排，一次规划到位。并在“十二五”规划中，按照轻重缓急、规模从大到小的顺序安排年度项目实施计划，通过工程和项目的实施来保证实现工作目标。

- 4.4 分年度实施计划

根据岳阳县农村安全饮村工程“十一五”规划实施成果，按照“区别轻重缓急，先急后缓、先重后轻、突出重点、分步实施”的原则，编制岳阳县2011-2015年分年度实施计划。

岳阳县农村安全饮村工程“十二五”规划共计34处，其中跨乡工程1处，单乡工程8处，联村工程8处，单村工程8处，管网延伸工程9处。共计规划供水总人口27.5949万人，解决不安全饮水人口25.2265万人，估算总投资16620.41万元，人均投资602.3元/人，其中中央投资9972.25万元，地方配套4210.31万元，群众自筹2338.79万元。各项资金筹措明细见表4.4.1。

表4.4.1                    资金筹措明细表         单位：万元、万人

| 规划 总投资 | 其中 |  |  | 规划供水总人口 | 解决饮水不安全人口 | 人均投资(元/人) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中央投资 | 地方配套 | 群众自筹 |  |  |  |
| 16620.41 | 9972.25 | 4210.31 | 2338.79 | 27.5949 | 25.2265 | 602.3 |

本次规划水厂新建24处，规划供水人口15.4044万人，解决饮水不安全人口14.0823万人；水厂改造1处，规划供水人口2.4738万人，解决饮水不安全人口2.2615万人；管网延伸9处，规划供水人口9.7167万人，解决饮水不安全人口8.8827万人。

本次规划中，设计供水规模≥1000m3/d的水厂有13处，规划供水人口20.7859万人，解决饮水不安全人口19.0019万人；设计供水规模1000～20m3/d的水厂有21处，规划供水人口6.8090万人，解决饮水不安全人口6.2246万人。

岳阳县农村饮水安全工程“十二五”规划供水范围涉及20个乡镇338个行政村4个农场1个林场(含54所学校)，各年度实施计划具体如下：

1.2011年度实施计划

兴建集中供水工程14处，涉及15个乡镇89个村，规划供水人口3.9975万人，解决饮水不安全人口3.6544万人，总投资2407.69万元。各类工程分类明细如下：

（1）单乡工程：张谷英镇集中供水工程、大云山林场集中供水工程、筻口镇水厂改扩建工程；

（2）管网延伸工程：新墙镇水厂管网延伸工程、饶村乡水厂管网延伸工程、县二水厂管网延伸工程、公田镇水厂管网延伸工程、相思乡水厂管网延伸工程；

（3）联村工程：云山乡文昌集中供水工程、毛田镇杨家村供水工程、毛田镇孟城集中供水工程、步仙乡安山集中供水工程；

（4）单村工程：月田镇花苗村供水工程、月田镇上庄村供水工程。

2.2012年度实施计划

兴建集中供水工程10处，涉及11个乡镇72个村14所学校，规划供水人口5.8929万人，解决饮水不安全人口5.3871万人，总投资3549.28万元。各类工程分类明细如下：

（1）单乡工程：黄沙街镇集中供水工程、张谷英镇集中供水工程、新开镇集中供水工程；

（3）联村工程：毛田镇道仁集中供水工程、月田镇邓谷集中供水工程；

（4）管网延伸工程：县二水厂管网延伸工程、甘田乡水厂管网延伸工程、公田镇水厂管网延伸工程、新墙镇水厂管网延伸工程、中洲乡宝塔水厂管网延伸工程；

3.2013年度实施计划

兴建集中供水工程10处，涉及11个乡镇86个村11所学校，规划供水人口6.7591万人，解决饮水不安全人口6.1790万人，总投资4071.02万元。各类工程分类明细如下：

（1）跨乡工程：杨林乡集中供水工程；

（2）单乡工程：黄沙街镇集中供水工程、张谷英镇集中供水工程、新开镇集中供水工程；

（3）联村工程：步仙乡安山集中供水工程、相思乡大冲集中供水工程；

（4）管网延伸工程：县二水厂管网延伸工程、新墙镇水厂管网延伸工程；

（4）单村工程：筻口镇新安村供水工程。

4.2014年度实施计划

兴建集中供水工程6处，涉及6个乡镇72个村12所学校，规划供水人口6.7716万人，解决饮水不安全人口6.1904万人，总投资4078.53万元。各类工程分类明细如下：

（1）单乡工程：柏祥镇集中供水工程、步仙乡集中供水工程；

（2）管网延伸工程：县二水厂管网延伸工程、公田镇水厂管网延伸工程、云山乡水厂管网延伸工程。

（3）单村工程：筻口镇新安村供水工程。

５.2015年度实施计划

兴建集中供水工程8处，涉及5个乡镇63个村1个农场7所学校，规划供水人口4.1738万人，解决饮水不安全人口3.8156万人，总投资2513.90万元。各类工程分类明细如下：

（1）单乡工程：毛田镇集中供水工程、筻口镇水厂改扩建工程；

（2）联村工程：云山乡云塅集中供水工程、毛田镇黄金集中供水工程；

（3）管网延伸工程：月田镇水厂管网延伸工程；

（4）单村工程：月田镇柏树村供水工程、新开镇胜天村供水工程、湖管系统供水工程。

综上所述，岳阳县农村饮水安全工程“十二五”期间，规划供水人口27.5949万人，解决农村饮水不安全人口25.2265万人，总投资16620.41万元。具体明细见表4.4.7。

通过实施本次“十二五”规划，对目前全县农村已建成自来水工程将会得到进一步的维护和改造。

5 工程管理与水源保护

- 5.1建设管理

- 5.1.1 工程建设管理

1.严格按规划实施

本次农村饮水安全工程“十二五”规划项目的实施将参照水利工程基本建设程序操作，所建的工程必须是在本规划报告规划范围内。

2.原有项目法人和管理机构不变，不断完善各项管理措施、制度

为确保农村饮水安全工程建设顺利实施，在借鉴岳阳县“十一五”期间解决农村饮水安全项目实施中的经验，已成立的岳阳县农村饮水安全项目办公室，将在各方面不断完善各项建设管理措施、制度等，不断巩固岳阳县农村饮水安全工程“十一五”成果。

岳阳县委、县政府高度重视农村饮水安全项目建设，把此项工作列为民办实事之一，作为新农村建设的一项重要工作内容。同时出台了《岳阳县农村饮水安全工程建设项目实施管理办法》及《岳阳县农村饮水安全工程建设管理实施办事程序》。

3.百年大计，质量为本

严格执行工程质量监督体系，充分发挥政府的质量监督职能，在建设期间，岳阳县水务局水利水电工程质量监督管理站将会不定期的组织质量抽查，不合格的一律返工。

4.加强建设资金管理

对资金进行严格监管，实行专户专帐专人管理。制订了《岳阳县农村饮水安全工程财务管理制度》。并根据财政部和水利部《农村饮水安全项目建设资金管理办法》财建[2007]917号文件出台了《岳阳县农村饮水安全工程财务管理补充规定》，全部实行项目建设报帐制管理，进一步加强和规范建设资金管理，不断提高财政资金使用效益。

5.严格实行“六制”管理，把好“六关”，实行“五跟踪”

严格实施项目法人制、招标投标制、建设监理制、合同管理制、建卡制、报帐制“六制”管理，把好审批关、技术关、质量关、验收关，实行施工跟踪、资金跟踪、进度跟踪、质量跟踪、督查跟踪“五跟踪”。

项目法人单位确定为岳阳县水务局，严格履行业主职责，组织协调设计、施工、监理等各方面工作，负责组织工程和建材的招标投标、资料收集、组织竣工验收等工作。

- 5.1.2 工程运行管理

1.成立工程运行管理机构，加强运行管理

工程建成后，岳阳县水务局将所有工程资产根据不同情况全部移交，负责后期必要技术指导与监管，不参与经营。全县20个乡镇的集镇水厂，由县水务局成立的“岳阳县农村供水工程总公司”负责管理，切实担负建后管护职责，实行法人负责制公司化管理，市场化运作，确保国有资产保值增值。其他联村、单村供水工程由各乡镇水利管理站委托管理报水务局核准。

2.加强供水安全管理

饮水安全工程，重在水质安全。岳阳县对日供水规模达到了20吨以上或供水人口200人以上的集中式供水工程，不论大小，全部设消毒设备并按规范加药。要求出厂水水质必须经卫生部门取样检验达到2006《国家饮用水卫生标准》。

3.建立用水户全过程参与工作机制，使受益农民群众成为项目的管理主体，积极、全面地介入，包括立项、决策、规划、实施、管理、监测、评估和利益分享等各个环节。

4.建立适应社会主义市场经济体制的要求，灵活有效的供水工程运行机制，增强经营管理活力，保证工程良性运行。包括合理确定水价，强化水费计收和管理；建立精干的管理队伍和高效的管理制度；建立有效的约束监督制度；以及加强用水管理，实行节约用水等。

5.全县各乡、镇人民政府根据当地具体情况，制定农村饮水安全保障应急预案。成立以镇长牵头的应急指挥机构，建立技术、物资和人员保障系统，落实重大事情的值班、报告、处理制度，形成有效的预警和应急救援机制。当原水、供水水质发生重大变化或供水水量严重不足时，岳阳县水务局和所在乡镇水利管理站必须立即采取措施并报请岳阳县人民政府及时启动应急预案。

同时，各乡镇配备后备水源、应急水处理设备、储备管材、配备抢修工具和机动抢险队伍，不断增强应急供水能力。

- 5.2 水源保护

饮用水源是农村饮水安全工程的关键。根据《水污染防治法》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》等相关法律法规的要求，在选择水源时，除了经过详细勘察和技术论证，保证水量和水质方面都能满足用户要求，还要注意加强对水源的保护，保证水源的可持续性。本次规划的供水水源为地表水和地下水。对地下水取水构筑物的卫生保护：第一其范围主要取决于水文地质条件、取水构筑物类型和附近地区的卫生情况。一般在井的影响半径内，不得设置生活居住区，禽畜饲养场，渗水厕所、渗水坑，不得堆放垃圾，粪便，废渣或铺设污水管道，应保持良好的卫生状况，并加以绿化。第二防止取水构筑物周围含水层的污染：在建造集取潜水的地下水取水构筑物时，如含水层在影响半径范围内露出地面或地表水有相互补充关系时，在井的影响半径内、不得使用工业废水或生活污水灌溉农田，亦不得修建渗水厕所、渗水坑、堆放废渣、并不应有破坏深土层的活动。一般情况下，粉、细砂含水层影响半径为25～30m，砾砂含水层影响半径可达400～500m；在建造管井取承压水时，应严格做好非取水层及井口的封闭工作；第三加强对地表水水源的保护是确保水质的关键，岳阳县地表水水源点主要为水库和河流：

1.对水库取水的水源点，严禁在水库内倒污染物，如养鱼饲料、化肥及影响水质的各种污水；对在河道内饮用水源取水点，不得选择在上下游500m内，已设置排污口或农田排水口的地方。

2.建立相互监督的工作机制，防止人为破坏饮用水源或向饮用水源保护区内倾倒垃圾和排放废水废渣等。

3.加大防污、治污力度，研究解决农村生活污水排放的处理问题，将饮水安全项目与排水排污、改厕、改圈、沼气等项目相结合，与村容村貌综合治理相结合，根治因生活污水任意排放、生活垃圾无序堆放、农药化肥超量施用等造成的面源污染，改善农村水环境。划定供水水源保护区和供水工程管护范围，制定切实可行的农村饮用水水源地保护办法，加强水源管理，特别是加强对水源地周边的排污管理及在地下水水源地周围深井建设的管理。

- 5.3 社会化服务体系建设

农村供水工程量大面广，特别是相当多的单村供水工程和分散供水工程由用水户直接管理，专业化管理程度低，有必要建立完善的社会化服务保障体系，向供水单位和用水户提供技术服务。县、乡两级要组建由供水单位自愿参加的供水协会。供水协会以服务为宗旨，指导会员单位建立健全规章制度，总结推广管理经验，提供信息、技术和维修服务，逐步实行维修、维护社会化和市场化服务。要在进一步强化供水设备厂家售后服务的同时，积极探索发挥其在推广供水新技术、新设备、新材料等方面的作用。主要做好以下几方面的工作：

1.加强技术培训和新技术推广

（1）加强技术培训，对集中供水工程管理人员实行上岗培训，未经培训不得上岗。同时，积极开展对农民进行现场技术指导和卫生饮用水的知识培训，大力普及饮水安全知识。

（2）新技术推广。饮水工程建设中要注重新技术推广。根据水源类型和管理条件推广适宜的水处理技术，对含氟量超标的地下水，采取混凝沉淀，电渗析等处理工艺。对于规模较大的供水工程，推广应用自动化控制系统，对于小型供水工程，推广适合农村供水特点的低压自动调节供水系统和一体化水处理设备。在运行管理方面，推广IC卡来解决水费收缴难的问题，推广防滴漏水表来解决自来水滴漏问题。

2.加大宣传力度

解决饮水困难，保障饮水安全，关系到人民群众的身心健康和生命安全。党中央和国务院高度重视，胡锦涛总书记和温家宝总理对农村饮水工作做出了重要批示。对于安全饮水的重要性和必要性要广泛深入的宣传，区别不同的对象，采取形式多样，由浅及深，坚持不懈地宣传。不仅要提高水利部门自身的认识，而且要做好向有有关部门和领导尤其是地方党委、政府领导的宣传工作，以引起他们的重视，赢得他们的理解、争取他们的支持。

- 5.4水质检验和监测

为重点加强我县千吨万人水厂的水质检测工作，我县将在2011年至2015年期间，在中洲水厂、新墙水厂、饶村水厂、月田水厂、相思水厂、甘田水厂和云山水厂，以及本次“十二五”规划的各千吨万人水厂分别单独设置水质检测室，每个水厂配备一名专职水质化验检测员，水质化验检测员定期由县水务局组织培训学习，确保水质安全。对各大水厂均按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749）、《村镇供水工程技术规范》（SL310）和《村镇供水单位资质标准》（SL308）的要求，定期与不定期对各大水厂的水源水、出厂水和管网末梢水进行检验，并完善检测数据的统计分析和报表制度。

同时，为尽快达到对农村供水工程水质监测的经常性、制度性和应急监测处理机制，加强政府对农村饮水工程末硝水质的督察、信息处理，经请示县里主要领导同意并通过人事编制部门许可，在县水务局设立水质监测检查股，确定为事业单位，配备必要的常规水质监测设备及具备监测技能的专业技术人员，定员3名，对全县农村饮水安全工程末硝水质进行强制性监测，确保全县项目水质安全。

- 5.5 推进农村饮水安全管理信息化建设

农村饮水安全管理信息系统是水利信息化建设的重要内容，是水利现代化的重要组成部分，对于建立科学、高效、先进的管理体系，进一步提高农村供水工程管理水平具有重要意义。

为实现我县农村饮水安全工作的信息化管理，提高各大水厂管理水平和效率，在“十一五”期间，我县将按照省水利厅对我县农村饮水安全管理信息化建设的具体要求，全面实施农村饮水安全管理信息系统建设。信息化系统建成后将实现我县农村饮水安全及管网入户改造项目网上申报、计划下达、项目建设和工程管护的动态监管和公告，形成高效便捷的信息采集、处理、传输和发布体系，为进一步提高全县农村饮水安全及管网入户改造工程管理水平创造良好条件。

- 5.5.1 信息化建设思路

我县农村饮水安全管理信息系统建设的总体思路是：坚持和落实科学发展观，充分发挥已有的工作基础，充分利用现代科学技术，以信息化带动农村供水现代化，实现农村饮水安全工作实时动态管理。为全县农村饮水安全工作决策提供科学决策依据，确保农民群众饮水安全。

- 5.5.2 信息化建设目标

全县农村饮水安全管理信息系统建设的总体目标是：建成覆盖全县范围的统一网络平台，实现农村饮水安全工作的实时动态管理，增强农村饮水安全工作的科学决策能力，为全面建设小康社会提供支撑和保障。

- 5.5.3 信息化建设内容

在“十二五”期间，我县信息化建设的主要内容：一是选派各水厂负责人员到省水利厅组织的培训班进行学习；二是尽快与省、市各级部门配合，尽快使农村信息化管理系统在我县调试并运行。

农村饮用水安全管理信息系统的建立，将会使我县农村饮用水安全管理人员能够不受时间和空间限制，随时了解到最新信息，便于作出科学的决策，在保障农村饮水安全工作中将发挥重要的作用。我县各级政府职能部门将全力以赴，推进农村信息化管理系统的顺利运行。

6 投资估算与资金筹措

- 6.1 工程投资估算方法

本次规划的工程类别较多，规划工作工程量的计算深度也不能达到概算的要求。因此，本次规划工程投资采用典型工程人均投资指标法进行工程投资估算，根据规划分区及其建设内容，按照工程类型、工程规模、水源类型、水处理措施分别选择典型工程，根据典型工程的工程量，按典型工程的总投资除以该工程解决的人口数，计算出此类工程的人均综合投资指标。再结合近年来建成的类似工程决算投资和人均投资指标、物价指数，分析确定规划采用的人均综合投资指标，最终计算出本规划的工程总投资。

岳阳县农村饮水安全工程“十二五”规划采用采用2011年2月竣工并投入运行的岳阳县饶村乡水厂作为典型工程，并以此工程估算出人均综合投资指标，作为岳阳县“十二五”农村饮水安全工程规划的投资估算依据。

岳阳县饶村乡水厂各项工程设计均符合《村镇供水工程技术规范》（SL310－2004）要求，该水厂建设期物价水平与基准年非常接近，符合作为本次“十二五”规划典型工程的各项条件。根据饶村乡水厂实际投资及受益人口，计算出人均投资指标为535.98元/人。

- 6.2 工程投资估算编制依据和基础单价

- 6.2.1 投资估算编制依据

1.估算编制依据湖南省水利厅湘水建筑〔2008〕第16号文“关于颁发《湖南省水利水电工程设计概（估）算编制规定》的通知”。

2.工程定额：建筑工程执行水利部水总（2002）第116号文颁发的《水利建筑工程预算定额》；施工机械台时费执行水利部水总（2002）第116号文颁发的《水利工程施工机械台时费定额》。

3.费用标准执行湖南省水利厅湘水建筑〔2008〕第16号文的规定。其建筑工程取费标准如下：

（1）其他直接费：按直接费的百分比计算。其中建筑工程为3.0%，安装工程为4.1%。

（2）现场经费：按直接费的百分比计算。其中土方工程为3.5%，石方工程为3.5%，砌石工程5.5%，模板工程为5.0%，砼工程为5.0%，钢筋制作安装工程3.0%，钻孔灌浆工程为6.5%，其他工程为6.0%，安装工程按人工费的40%计算。

（3）间接费：按直接费的百分比计算。其中土方工程为3.5%，石方工程为3.5%，砌石工程5.5%，模板工程为5.0%，砼工程为4.0%，钢筋制作安装工程3.0%，钻孔灌浆工程为6.5%，其他工程为6.0%，安装工程按人工费的45%计算。

（4）施工利润：按直接费与间接费之和的7%计算；

（5）税金：按直接费、间接费和施工利润三项之和的3.22%计算。

- 6.2.2 基础单价

1.人工预算单价：湖南省水利厅湘水建筑〔2008〕第16号文“关于颁发《湖南省水利水电工程设计概（估）算编制规定》的通知”

工  长：9.87元/工时         高级工：9.32元/工时

中级工：7.22元/工时         初级工：5.60元/工时

2.主要材料价格按照岳阳县现阶段财政指导价格及市场价格确定。

3.施工用电、用风、用水的价格，参照岳阳县2010年农村饮水项目实施价格。

- 6.3 典型工程投资与总投资估算

本次采用2011年2月竣工并投入运行的岳阳县饶村乡水厂作为典型工程，并以此工程估算出人均综合投资指标，作为岳阳县“十二五”农村饮水安全工程规划的投资估算依据。

1.典型工程概况

饶村水厂地处岳阳县饶村乡集镇，根据人口居住分布特点,该水厂设计方案采用集中式供水工程，供水范围为饶村乡集镇、饶村中学、清水、居公村等共12村镇共计不安全饮水人口11040人。饶村乡地处山区，地下水经化验为铁锰碘超标。

饶村乡水厂总投资591.72万元，工程设计供水规模为1168m3/d，工程分为四大部分，分别为取水工程、输水工程、净水工程、配水工程。

2.主要工程量

饶村水厂主要工程量如下：

土方开挖50798m3，石方开挖1344 m3，土方回填49287 m3，浆砌厂666.64 m3，砌砖181.39 m3，砼及钢筋砼573.89 m3，钢筋制安9001.4kg，新建水厂管理房81 m2，供水管道950km。

3.主要材料用量

主要材料用量如下：水泥：186.88t，砂：440.36m3，卵石：330.18m3，钢筋:21.43t，施工总工日2.24万个。

4.投资估算表

饶村乡集镇供水工程总概算表  单位：元

| 编号 | 工程或费用名称 | 建筑工程费 | 设备 购置费 | 其他费用 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 工程部分投资 |  |  |  |  |
|  | 第一部分 建筑工程 | 3123379.82 |  |  | 3123379.82 |
| 一 | 取水工程--提水泵房 | 57927.16 |  |  | 57927.16 |
| 二 | 输水工程 | 76068.58 |  |  | 76068.58 |
| 三 | 净水厂 | 754050.13 |  |  | 754050.13 |
| （一） | 厂区工程 | 61772.81 |  |  | 61772.81 |
| （二） | 构筑物 | 289239.89 |  |  | 289239.89 |
| 1 | 反应沉淀池 | 52522.75 |  |  | 52522.75 |
| 2 | 无阀滤池 | 28670.00 |  |  | 28670.00 |
| 3 | 150m3方形清水池 | 105341.55 |  |  | 105341.55 |
| 4 | 300m3高位水池 | 403037.43 |  |  | 403037.43 |
| （三） | 其它 | 403037.43 |  |  | 403037.43 |
| 四 | 配水管道工程 | 1288527.91 |  |  | 1288527.91 |
| 五 | 入户安装 | 946806.04 |  |  | 946806.04 |
|  | 第二部分：机电设备及安装工程 |  | 1698350.24 |  | 1698350.24 |
| 一 | 取水工程--泵房 |  | 34610.40 |  | 34610.40 |
| 二 | 输水工程 |  | 259911.69 |  | 259911.69 |
| 三 | 净水厂 |  | 164083.57 |  | 164083.57 |
| （一） | 提水泵房 |  | 75570.00 |  | 75570.00 |
| （二） | 水处理厂 |  | 69900.00 |  | 69900.00 |
| 四 | 配水工程 |  | 1239744.58 |  | 1239744.58 |
|  | 第三部分：金属结构设备及安装工程 |  | 48713.15 |  | 48713.15 |
| 一 | 取水工程 |  | 6292.00 |  | 6292.00 |
| 二 | 净水厂--水处理厂 |  | 42421.15 |  | 42421.15 |
| （一） | 絮凝、沉淀池 |  | 13724.14 |  | 13724.14 |
| （二） | 无阀滤池 |  | 10455.70 |  | 10455.70 |
| （三） | 150m3方形清水池 |  | 11881.10 |  | 11881.10 |
| （四） | 300m3高位水池 |  | 6360.20 |  | 6360.20 |
|  | 第四部分:施工临时工程 | 88704.43 |  |  | 88704.43 |
| 一 | 施工房屋建筑工程 | 40000.00 |  |  | 40000.00 |
| 二 | 其他临时工程 第一部分至第三部分*2% | 48704.43 |  |  | 48704.43 |
|  | 第五部分:独立费用 |  |  | 471323.29 | 471323.29 |
| 一 | 建设管理费 |  |  | 148774.43 | 148774.43 |
| 二 | 工程建设监理费 |  |  | 99182.95 | 99182.95 |
| 三 | 科研勘测设计费 |  |  | 148774.43 | 148774.43 |
| 四 | 生产准备费 |  |  | 49591.48 | 49591.48 |
| 五 | 建设及施工场地征用费（旱地） |  |  | 25000.00 | 25000.00 |
|  | 一至五部分合计 | 3212084.25 | 1747063.39 | 471323.29 | 5430470.92 |
|  | 预备费 | 160604.21 | 87353.17 | 23566.16 | 271523.55 |
|  | 基本预备费5% | 160604.21 | 87353.17 | 23566.16 | 271523.55 |
|  | 静态总投资 |  |  |  | 5701994.47 |
| Ⅱ | 水保专项投资 |  |  |  | 215217.00 |
| 一 | 水土保持工程 |  |  |  | 215217.00 |
|  | 工程总投资 |  |  |  | 5917211.47 |

5.工程投资及资金筹措

饶村乡饶村水厂总造价591.72万元，其中建筑工程312.34万元，机电设备及安装工程169.84万元，金属结构设备及安装工程4.87万元，临时工程8.87万元，独立费用47.13万元，预备费27.15万元，水保专项投资21.52万元。

6.典型工程人均综合投资指标

饶村乡饶村水厂总造价591.72万元，共计解决不安全饮水人口11040人，得出该典型工程人均综合投资指标为535.98元/人。

岳阳县在“十二五”规划投资估算时，比照2011年2月建成投产的饶村水厂决算投资和人均投资指标、物价指数，水厂新建工程、水厂改造工程和管网延伸工程均采用的人均综合投资指标标为602.3元/人，上下浮动区间在2.5%之间。

- 6.4资金筹措

资金筹措的基本原则是，中央、地方和受益群众共同负担，经济条件好区域项目的少补，经济条件较差山区村庄的项目适当提高补助标准，切实减少农民对项目建设的投入，对岳阳县的跨乡跨区域项目，我们将采取广泛集纳社会资金，多渠道筹集项目资金，并采取灵活的融资方式（包含银行借款、控股投资、社会投资）确保项目资金到位。

解决农村人口饮水安全问题是一项浩大的工程，面广、点多、各类工程差异较大，受益千家万户。在国家补助和地方配套等无偿资金为建设人饮工程解决基本资金，提倡有经营管理能力的当地村民投资股建设自来水，经济条件较好的地区，群众可在其负担能力允许范围内适当集资，是因地区群众以投工投劳为主。

“十二五”期间，全县农村饮水安全工程规划总投资16620.41万元，其中申请国家补助9972.25万元，省、市、县三级财政配套4210.31万元，受益群众自筹2338.79万元。

- 6.5农村自筹能力及对水价的承受能力分析

从农村自来水建设和发展来看，自来水工程一定要有专人管理、计量收费，管理人员的工资和工程维修养护费用才有着落，供水才能保障，工程才能走上良性循环。从岳阳县的实践来看，建设农村饮水工程，上级补助的工程款和村民集资款建设人饮工程，通过一事一议，计量收费的标准应满足管理人员的工资和工程维修养护费用。

岳阳县在实施农村饮水安全建设项目过程中，按照“一事一议”原则积极组织受益群众筹资投劳。一般每户自筹资金在350-500元之间，在群众承受范围以内，因此积极性较高。全县各乡镇农民人均年纯收入约3500余元，经调查，全县农村供水工程现行水价一般为2.0-2.5元/吨，水价在群众的承受范围以内，95%的群众表示能够接受。

7 经济和环境影响评价

- 7.1 社会效益分析

１.减少疾病，提高群众的生活质量和健康水平

根据调查，大部分农民的水井就建在自家的院子里，井的旁边就饲养着鸡、鸭、鹅等畜禽，畜禽的吃、喝、拉、撒都在院子里，平时的洗衣和洗菜等废水也都直接倒在院子里，由于水井较浅，仅为几米～十几米深，极易受污染，饮水水质得不到保证，农民的健康也就得不到保证。安全饮水问题的解决，不仅可以直接减少水介传染病发病率，而且可以通过促进环境卫生和个人卫生的改善，降低与卫生条件有关的疾病发病率，提高农民特别是妇女和儿童的健康水平。并在此基础上提高生活舒适度，减轻劳动强度，尤其能减轻妇女的劳动强度。同时通过饮水安全问题的解决，能保障农民的发展权，真正体现“以人为本”的思想，构建和谐社会，逐步实现小康社会的目标。

2.树立良好的政府形象，密切党群关系和干群关系

受益群众会把饮水安全问题的解决看成是政府为民办实事的具体体现，是“三个代表”在农村的最直接、最现实的体现，能密切党群关系和干群关系。农民对基层政府工作的支持率将大大增加，利于基层工作的开展和社会的安定团结。

3.缩小城乡差别

农村和城市的一个很大差别就在于自来水的使用。安全饮水问题的解决，让农民能“龙头一开，清水自来”，像城里人一样可以用上自来水，能提高他们的卫生意识，增强农民的自豪感。有了自来水，农民可以用上洗衣机、热水器，可以修建冲水式厕所，这些先进的现代社会生活方式能实实在在地缩小城乡差距。

4.扩大内需，拉动经济，有利于家用电器行业的发展

饮水安全问题解决后，农民生活水平得到提高，对物质生活的需求必然大大增加。有了自来水，农民可以用上洗衣机、热水器等家用电器，而农村是最具发展潜力的市场，通过引导农民正常消费，促进相关家用电器行业的发展，推动社会经济的发展。

综上所述，岳阳县农村饮水安全工程“十二五”规划实施后，农民饮水安全得到了保障，改善了农村的基本生产条件，有助于提高农村人民群众的生活质量和健康水平，减少疾病。将促进精神文明建设和社会稳定，改善生态环境和社会环境。同时，密切了党群和干群关系，人心稳定，社会安定，有利于全面建设小康社会。社会效益十分显著。

- 7.2 国民经济评价

国民经济评价按照《水利建设项目经济评价规范》（SL72-94）进行。

1.年运行费

（1）水资源费

水资源费按全部项目建成后，全部用水人口的耗用水总量计算，人均耗用水量按定额70L/人·天计算，水资源费按0.05元/m3计算，年水资源费：275949×70×365×0.05×10-3×10-4=35.25万元。

（2）电费：

耗电量=1.05×22.5×252265×70×10－—－3×10－4×36545×5×1×80%=84.60万KW·t

年电费：84.60×0.58=49.068万元。

（3）药剂费

按常规净水厂家提供的0.15元/m3计算，全县农村饮水安全总项目按100%需净化计算：

即：275949×100%×70×365×10-3×0.15/10000=105.76万元

（4）工资福利费

岳阳县“十二五”农村饮水安全项目都是以行政村为单元安排项目实施，按照精简的人员，单村项目安排1个人进行建后管理，联村项目安排2个人，单乡项目安排3个人，区域项目安排5-15人管理。全县“十二五”期间实施45个项目，即安排56个管理人员，人员工资、福利、津贴按2.0万元/人·年计算。

计：50×2.0=100万元

（5）折旧费：

按项目投资总额的4%计取，计16620.41×4%=635.70万元

（6）维修费：

年维修费=16620.41×3%=476.78万元

（7）财务费用

按项目总投资的1‰计算，即15.89万元

（8）管理费

管理费=（电费+药剂费+工资福利）×3%=7.64万元

（9）年费用

年费用为以上八项费用之和，即1426.09万元。

2.年效益计算

（1）减少农民个人医药支出费用，按每人每年减少个人医药费用50元计算。

年增加效益费用：27.5949×50=1379.76万元.

（2）增加劳动力劳动时间，项目全部人口按30%计算主要劳动力，每个劳动力平均减少取用饮水时间0.5小时计算，每年平均减少消耗5个工日用于取水时间，平均劳动价值按社会平均人56.4元/人·天计算。

则劳动力增加价值：

27.5949×30%×5×56.4=2334.55万元

（3）年收益

年收益为年增加效益费用和劳动力增加价值，即3714.31万元。

3.国民经济评价

（1）经济内部收益率（EIRR）：

t=1n(B−C)t(1+EIRR)−t=0

式中：EIRR——经济内部收益率；

B——年效益，万元；

C——年费用，万元；

n——计算期，年；

t——计算期各年的序号；

（B-C）t——第t年的净效益，万元。

（2）经济净现值（ENPV）：

ENPV=t=1n(B−C)t(1+is)−t

式中：ENPV——经济净现值，万元；

is——社会折现率，is＝8％；

其余符号同上式。

（3）经济效益费用比（EBCR）：

EBCR＝t=1nBt(1+is)−tt=1nCt(1+is)−t

式中：EBCR——经济效益费用比；

Bt——第t年的效益，万元；

Ct——第t年的费用，万元；

4.国民经济评价结果

通过以上各项经济评价指标的计算，各项经济评价指标汇总见表7.2。

| 表7.2 国民经济评价指标汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 经济净现值ENPV | 经济效益费用比RBC | 经济内部收益率EIRR |
| 数值 | 236.24万元 | 1.13 | 12.69% |
| 评判标准 | ENPV≥0 | RBC＞1 | EIRR≥12% |
| 评判结果 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 |

上述指标均达到规范要求，可见本规划是可行和合理的。

- 7.3 财务评价

1.基本参数

现行价格按现行市场价格确定，不考虑物价上涨因素。利率按6%计算，基准年按2010年计算，施工期末年按2015年末计算。

2.工程投资

项目总投资16620.41万元。

3.经营收入

项目完成后每年收益：

275949×70×365×1.5/1000/10000=1057.58万元。

4.运行管理费，包括水资源费、电费、药剂费、工资福利费、维修和管理费等费用共1426.09万元。

5.利润

税后利润=经营收入－成本费用-所得税

=1057.58－986.31－(1057.58－986.31)×3%=69.13万元。

通过上述财务评价，本次规划在财务上可行。

饮水困难的解决，水质的改善，可以提高农民的健康水平，减少农民用于由饮水问题而引发的医疗费用的支出。饮水困难的解决，节省了因饮水问题而增加的劳动力，解放生产力，让农民朋友更多的投入到社会主义物质文明和精神文明建设中来，增加农民收入，促进农村经济发展，对地区经济发展也有明显的作用。

- 7.4 环境影响评价

１.改善农村生活环境

饮水安全问题的解决，保障大多数人都能用上自来水，能在很大程度上改善农村的环境卫生状况，能促进农村改灶、改厨、改厕和改造环境，农民的生活环境可以有显著的改观。有了水，可以养花种草，庭院和村子范围内都可得到美化。环境卫生用水增加、生活习惯的改变，都可以大大改善农村的生活环境。

２.改善生态环境

岳阳县通过集中供水方式解决用水安全问题，不仅解决了农民饮水的问题，还可促进生态环境的改善。由于目前农民大多采取自家打井取水的方式，不仅水质得不到保证，还不利于水资源的合理利用，使地下水位在不断下降。通过集中供水工程建设，取用地表水作水源，有利于对地表水资源进行统一调度配置和管理，利于水资源的合理开发利用，能有效地保护地下水资源不被过量开采，有利于生态环境的保护和改善。

岳阳县农村饮水工程一般规模较小，而且施工周期短，施工中除在工地有少量的建筑弃渣外，没有其它污染，对环境不会产不良影响。而且随着项目建设的完成，可以改善农村卫生的条件，改善农村的生活环境。

8 规划实施的保障措施

为确保岳阳县农村安全饮水“十二五”规划顺利实施，岳阳县制定了如下保障措施。

- 8.1加强领导，明确职责

为了确保农村饮水案例工作的有效实施，要坚持领导责任制，加强领导，切实保护好农民的利益。继续实行行政首长负责制，县、乡主要领导亲自抓，层层落实责任，抓规划，抓工程质量，抓资金安全，确保农村饮水安全工作的顺利实施。

- 8.2饮用水保护

要加强对饮用水水源的保护。要划定供水水源保护区，制定保护办法，特别是要加强对水源地周边设置排污口的管理，限制和禁止有害化肥的使用，杜绝垃圾和有害物品的堆放，防止供水水源受到污染。凡因采矿、建厂及其他人为因素引起水源变化、水质污染或工程损坏、造成群众饮水困难的，要按照“谁损坏谁负责，谁污染谁治理”的原则，限期由责任方解决问题，恢复供水。

- 8.2.1.水资源保护对策

水资源保护是一项涉及自然、社会、环境多学科、跨行业，关系到社会经济持续发展的系统工程。在县政府的领导下，各部门紧密配合下，坚持开发与保护相结合、标本兼治、综合治理、突出重点、全面推进、统筹规划，分步实施的原则，按照以创建生态县为目标的要求，加强水资源保护工作。

1.加强流域生态建设，大力治理水土流失。建立流域重要生态功能保护区，对流域源头、重要水源涵养区、河道、山塘水库、湖泊等实施保护。同时，加强水土流失治理，25度以上陡坡地全面实现退耕还林，以小流域为单元，因地制宜，统一规划，坚持工程措施、植物措施和耕作措施相结合的综合治理。

2.大力推行清洁生产，净化工业污染防治。

3.加强农业面资源控制，改善农村水环境质量。

4.强化水资源的节约、保护意识。水资源开发利用要全流域统筹兼顾生产、生活、生态用水综合平衡，提倡节水优先，限制水资源利用强度。积极发展节水灌溉，减少农业灌溉用水。禁止向河流、湖泊倾倒垃圾、废料，加强大自然水体的保护。

5.加强水环境监测。各级水行政主管部门，必须按照《水法》的要求，定期监测河流、湖、库水质，监测实现水功能区水质目标。

6.保护饮用水水源。进一步开展和巩固合格饮用水水源创建工作，完善饮用水水源保护和污染防治办法，加大饮用水水源地的管理和执法力度，严厉查处在水源保护区内危及供水安全和污染水源的违法行为。

7.合理开发地下水。根据地下水的补给条件和分布情况，科学合理利用地下水资源。

8.加强水政监察队伍建设，严格水政执法。

9.加强水源地保护。确保农村饮用水水源地水质和用水安全，是维护人民身体健康、确保社会稳定、实现岳阳县农村社会经济持续发展的重中之重，必须采取切实可行的措施予以保护。⑽工程措施。一是建设水源保护区；二是建设导截污及污染物治理工程；三是水源地优选或迁移；四是工业用水和饮用水分流；五是开展水质调查。

10.非工程措施。一是严格执行《饮用水水源污染防治管理规定》按照不同的水质标准和防治要求分级管理饮用水水源保护区，防止水质污染，确保乡镇农村供水安全，保障人民身体健康；二是制定和完善饮用水水源保护条例和法规；三是制定重点乡镇的饮用水源保护长远规划；四是加强流域水资源统一管理；五是加大取水许可管理和排污许可制度的执法力度；七是加强水资源保护研究；八是加强水资源保护能力建设；九是重视舆论宣传和监督工作。

- 8.2.2 实施规划的保障措施

水既是自然资源，又是经济资源，更是战略性资源。21世纪是水的世纪。我们的生产和发展依赖水，生态环境建设的核心也在于水。因此，水资源的保护规划很重要。目前，岳阳县正在编制水资源综合规划报告，我们将依据水资源综合规划报告，具体抓好如下几方面的保护工作。

1.现有污染源治理。加强对现有企业污染治理设施的监督和管理，确保工业废水达标排放。同时巩固原有工业废水达标的成果。并继续加快工业废水的治理力度，确保全县境内工业废水的达标排放。

2.新污染源的污染预防。对县境内新建的工业企业要严格审批关，对新建项目要实施“三同时”制度和环境影响评价制度，要严把污染设施竣工验收关，切实做到工业废水达标排放。

3.推行清洁生产。在县境内实施清洁生产示范工程，确保全县工业企业的清洁生产进程。

4.实施总量控制和排污许可证制度，为县境内污染物的总量控制奠定基础。

5.健全法规标准，制定地方及行业排放标准。

6.对县境内的重点污染源及城镇污水处理实行监测。

7.做好水资源节约和保护文章，努力建设节水型社会。牢固树立环境就是生命力的意识，按照生态经济化，经济生态化要求，在发展中做到有效保护，切实加强水资源的保护和节约工作，积极推广节水新技术，大力推行节水新措施，不断提高水资源的效率和效益。切实抓好水资源管理，保障水资源可持续利用。

8.建立和完善相应的组织管理机构，强化生态农业主管部门的职能，实行领导目标责任制。

9.依靠科技投入，深入开展生态农业试点示范工作。

10.加强畜牧业污染控制，建立一整套适合当地情况的防止污染的法律体系，保护好饮用水源。

11.积极宣传和教育农民科学合理施用化肥和农药，逐步控制面源污染问题，防止污染水体。

12.开展农业环境补贴政策试点，对采取农业面源污染控制措施而造成的减产减收，实行农业环境补贴。

13.加强城乡生活垃圾的控制和管理，提高生活垃圾无害化处理率；加强河道水面垃圾清除和长效管理。

14.调整流域内的产业结构，合理工业布局。

15.坚持“治水先治山，治山先绿化”的理念。利用工程、生物措施，建立完善水保设施，保护植被，涵养水源，从源头上防止水土流失。

16.以创建生态县为目标，认真实施生态县计划，强化生态环境保护，突出生态经济，循环经济发展，努力实现人与自然的和谐发展。切实抓好退耕还林、绿化造林、封山育林和生态公益林保护工作，严格水生态环境监管，切实履行水土保持工作职责。

17.重点做好建设项目的水土保持监督管理工作。今后，凡改变原地貌形态，扰动土壤，占用或损毁草木、梯地、沟渠等水土保护设施，造成或可能造成新的水土流失的建设项目，都必须编制水土保持方案。建立和完善水土保持项目的编制、审批、监督和验收制度。坚持建设项目水保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。加强与上级水保部门的协调，加大查处水保违法案件的力度。强化水保责任制，最大限度的防止水土流失。

18.进一步做好划定供水水资源保护区，按照供水水源保护规划要求，做好水源保护区监测、管理等工作，确保水源保护区的水质达标。

- 8.3多渠道筹集资金

对农村饮水工程设施的建设，要坚持群众自筹和政府扶持相结合的投资政策。农村饮水工程是基础设施，投资大，回收期长，收益较低，需要政府和受益群众共同投资进行建设。对贫困地区的饮水工程建设，以政府投资为主，受益群众投资投工投劳；对经济比较发达的地区，本着“谁受益，谁承担的原则”加大自筹资金力度。同时，制定优惠政策，吸引外资。要充分运用市场经济手段，建立多元化的投融资机制。鼓励和支持社会民间资金投向农民供水工程。政府通过财政补助和优惠政策，鼓励不同经济成分和各类投资主体，以独资、合资、承包、租赁、拍卖、股份制、股份合作制等不同形式参与农村饮用水工程建设。

- 8.4做好前期工作，加强项目管理

对农村饮水安全工作的实施，要提前做好准备工作，坚持按项目管理，扎扎实实地抓好工程建设。要把好材料设备采购关，把好施工队伍选择关，把好工程建设期间的质量监督关，把好检查验收关。对验收不合格的工程上，要立即采取整改措施，直到工程合格为止，绝不能让一处不合格的工程投入运行。同时，加强资金管理，确保资金安全。各渠道筹集的饮水解困工程建设资金，要统筹安排，转户立帐，按工程建设进度保障后拨付。要增强资金管理和使用透明度，实行帐务公开，无论是国债资金、地方配套资金还是群众自筹资金，都要进行公示，接受社会和群众的监督。

- 8.5加强技术培训和新技术推广

要严格执行国家有关供水工程的技术标准，为农民饮用水提供技术保障，积极推行新技术、新工艺、新设备，尤其是水质处理，对相关人员要加强技术培训，保证用水人口的饮水安全和身体健康。

- 8.6加大宣传力度

在对上宣传上，应通过电视、报纸等新闻媒体，在基层宣传上，应通过广播、板报等方式，大力宣传解决农民饮用水问题的紧迫性、必要性和重要意义，统一各级政府、各个部门和社会的认识，营造全社会关心支持的氛围。应当注意宣传饮用水安全的重要性和相关知识，改变农民传统用水方式，提高农民饮用水卫生意识。